附件1

询价采购项目文件

第一部分 询价邀请书

一、项目名称：购买一批中央空调系统维修用配件、设备

二、预算金额：8.93万元

三、统一组织踏勘现场时间：2025年 月 日10时00分

四、响应文件递交截止时间：2025年 月 日17时00分（晚三个工作日）

五、响应文件递交地址： 湖北省图书馆物业管理部

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询截图）；

3.本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.更换维修服务要求

1.1拆除原有的旧配件：恒温恒湿机组的膨胀阀，地源热泵系统的蝶式微阻缓闭式止回阀、主机热敏保护开关、四号主机温度传感器、二号主机温度传感器、电机过热保护器、保护电源，地源泵变频器，循环补水控制系统及前端升级系统和远程控制等。

1.2为保障维修效果，拆除维修过程中其他有必要拆除的配件。

1.3安装地库一号二号恒温恒湿机组膨胀阀（需添加冷媒及更换冷冻油），地源泵系统上的蝶式微阻缓闭式止回阀、主机热敏保护开关、四号主机温度传感器、二号主机温度传感器、电机过热保护器和保护电源，地源泵变频器，循环补水控制系统及前端升级系统和远程控制等。

1.4安装维修过程中其他有必要拆除过的配件。

1.5调试运行。

1.6拆卸及安装、调试施工全部完工周期在配件和材料到货之日起15个日历天以内完成。

1.7现场清理及垃圾清运。

1.8质保期1年。

2.配件要求

2.1到货地点：甲方指定地点。

2.2到货时间：合同生效20个日历天。

2.3设备配件需适配现场设备，确保更换后原设备能正常使用。

3.材料、配件参考清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 原型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 膨胀阀 | 依米康空调（内机型号：SCWI102B 序列号：SRI2D004N）膨胀阀 | 1套 | 地库1#、2#恒温恒湿机组 |
| 2 | 止回阀 | 天津英伯特蝶式微阻缓闭式  （直径300mm）止回阀 | 1套 |  |
| 3 | 主机热敏保护开关 | 施耐德LT3SE00M | 7套 |  |
| 4 | 温度传感器 | 麦克维尔单螺杆机冷水机组（型号：PFS450.3）温度传感器 | 3套 | 4号主机1套  2号主机2套 |
| 5 | 电机过热保护器 | 麦克维尔SPE3518003C | 2个 |  |
| 6 | 保护电源 | 麦克维尔E6211003C | 1个 |  |
| 7 | 地源泵变频器 | 施耐德55kW | 1套 |  |
| 8 | 补水装置 | 内循环补水装置（整套包含PLC 单元、中控屏、压力传感器等） | 1套 |  |

三、采购项目商务要求：

1.供货要求：

1.1交货地点：湖北省图书馆指定地点。

1.2服务期、质保期。

服务期：合同签订后35个日历日内完成，其中配件到货时间为20个日历日，拆卸及安装、调试施工全部完工周期在配件和材料到货之日起15个日历天以内完成。

质保期：一年。

2.项目预算：8.93万元

3.报价要求：总报价包括但不限于货物制造、运输、装卸、安装调试等所有相关费用；本项目采用总价包干模式，以合同价为准，一次性包干，合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。

4.验收要求：采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收将严格按照合同约定要求执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

5.付款方式：合同签订后，成交供应商供货、拆卸及安装、调试施工全部完工且开具项目总金额98.5%发票后，并经采购人全部验收合格后，采购人于七个工作日内按湖北省财政支付流程向成交供应商支付项目总金额98.5%的合同款；项目一年质保期满后，采购人支付项目剩余1.5%的合同款。

6.现场踏勘时间：2025年 月 日10时00分，统一组织踏勘现场。**不参加现场踏勘的单位，该单位投标文件将不被受理。**现场踏勘需提交公司法定代表人身份证复印件或者授权书及受托人身份证复印件。

7.无。

第三部分 报价须知

一、文件响应

报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。

报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

二、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

三、响应文件的封装

响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：

1.国家企业信用信息公示系统出具的信用证明及公司纳税申报证明；

2.公司法定代表人身份证复印件或者授权书及受托人身份证复印件；

3.有效的营业执照；

4.《询价采购项目报价单》；

5.现场踏勘登记表；

6.关于供应商关联单位的说明与书面声明；

7.符合本项目要求的其他资格证明文件（或承诺函）等。

四、评议的步骤

1.资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。

2.综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。

五、确定成交供应商办法

采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

六、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。