湖北省图书馆“太阳能路灯维修改造”项目询价文件

第一部分  询价邀请书

一、采购项目名称：湖北省图书馆“太阳能路灯维修改造”项目

二、采购预算：8万元整

四、报价文件递交截止时间：2025年12月9日17时00分

五、报价文件递交地址：  湖北省图书馆物业管理部

联系人：杨老师；联系电话：027-65398566；

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商参加政府采购活动前三年内查询在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收30违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）中无政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

3.本项目不接受联合体投标。

4.特定资格要求：

提供所投产品生产厂家相关的3C认证证书复印件并加盖公章。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1、采购项目需求一览表：

1.1 项目信息：

| 采购人 | 湖北省图书馆物业管理部 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 湖北省图书馆太阳能路灯改造采购项目 |
| 招标内容 | 本次采购主要内容为湖北省图书馆馆区范围内更换太阳能路灯。馆区室外太阳能路灯存在大量失效，需对室外太阳能路灯进行全面更换。 |
| 完成时间 | 合同签订后10天内完成 |
| 服务地点 | 武汉市武昌区公正路25号湖北省图书馆 |

1.2采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯头 | 100W，高光效LED光源≥180LM/W（此项应提供第三方检测报告以证明），色温2900K-6500K，显色指数≥90，使用寿命≥50000小时。LED灯珠应采用30度角聚光透镜以提高地面照度。应使用菲利浦/OSRAM/日亚知名品牌LED光源 | 45 | 套 | 亮度稳定，光衰小，适配太阳能供电系统 |
| 2 | 光伏板 | 100W 单晶硅光伏板，尺寸≥670*1020mm，转换效率≥18%，具备抗风、抗雹、耐高低温性能，与电池一体化设计 | 45 | 套 | 发电效率高，适应湖北光照条件 |
| 3 | 储能电池 | 100AH/13.2V磷酸铁锂电池，循环寿命≥2000次，工作温度范围-20℃-60℃，具备过充、过放、短路保护及自平衡功能，采用铝壳包装，IP67防护等级。采用宁德时代/比亚迪同等级电芯 | 45 | 套 | 知名品牌，容量充足，适应湖北气候环境 |
| 4 | 太阳能路灯辅助配件 | 含专用太阳能板支架、智能控制器、输出电缆（RVV2*4）及接头、基础预埋件等 | 45 | 套 | 支架可调节角度，控制器实现光控+时控功能 |

注：5年质保

2、基本要求：

2.1 基本情况介绍：湖北省图书馆区域室外太阳能路灯已使用多年，存在大量失效，夜间通行存在一定安全隐患。现需要对所有的路灯的太阳能光伏板、LED路灯灯头、电池及电源控制器等进行更换。

2.2材质与尺寸，材质及技术要求：

2.2.1路灯设备改造：将现有路灯进行改造更换。包括路灯LED灯头、太阳能电池板、蓄电池等。采用LED灯具，提高照明效率，降低能耗。路灯杆仍使用原有路灯灯杆，即灯杆不作更换。

2.2.2太阳能电池板安装：根据路灯所在位置、光照条件等因素，选择合适的太阳能电池板尺寸和数量。安装过程中，确保太阳能电池板与地面保持垂直，以充分利用阳光。其中，太阳能电池板应为功率≥100W单晶硅，参考尺寸为：≥670*1000；

2.2.3蓄电池安装：应选择高性能、长寿命、知名品牌的磷酸铁锂电池，确保路灯在夜间或阴雨天正常工作。蓄电池需安装在路灯杆上与太阳能板一体化设计，方便维护和更换。

2.2.4控制系统改造：系统具备过充、过放、短路及自平衡等保护功能，确保路灯安全稳定运行。要求使用100Ah磷酸铁锂电池，知名品牌全密封免维护，防护等级IP67,循环寿命可达3000次以上，容量偏离率≤3%，温度范围:-15℃～+65℃，电池模块外置在灯杆下，便携易安装易维护。

2.2.5灯头功率为100瓦,采用飞利浦、OSRAM、日亚或类似品牌LED光源，适配色温2900K-6500K，太阳能供电系统灯具发光效率≥180Lm/w，使用寿命≥50000h，年平均衰减率≤1%,抗风能力≥100Km/hs,防护等级IP67。

2.2.6控制器及太阳能板支架：采取光控、时控一体化，产品具备欠压保护、安全雷电保护、负载间短路保护、 极性反接保护、负载过流保护、反向放电保护、低压节能保护、充电电压保护、负载启动瞬态电流保护，静态平均功耗≦0.006MAH；可保证－15℃～65℃的高低温长期正常使用，控制器安装在电池模块内,光控+时控：整晚亮（亮灯时间可根据客户需求调整，最低要求满足：整晚亮12小时（天黑自动亮天亮自动熄灯也可根据需求调整工作时间）

2.2.7施工要求：

1）为最大限度减少对图书馆正常开放的影响，要求中标单位所有安装、调试工作提前与馆方管理部门协商确定具体施工时段。

2）现场需保证静音施工，尽可能使用手动工具，减少电动工具噪音。轻拿轻放，人员不大声喧哗。

3）现场保护：铺设地垫，防止刮花地面；施工区域设置隔离带。

4）工完场清：施工结束后，将所有废料、工具清理出现场，确保馆内环境整洁。

5）安全第一：施工人员统一着装，佩戴工作证，严格遵守图书馆各项安全规定。

三、采购项目商务要求：

1、交货地点：湖北省图书馆指定地点。

2、项目预算：总价不高于8.0万（不含）

3、报价要求：总报价包括但不限于货物制造、运输、装卸、安装调试等所有相关费用；本项目采用总价包干模式，以合同价为准，一次性包干，合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。

4、完工期：合同签订后10个日历日内完成

5、质保期（服务期）：不少于5年

6、验收要求：采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收将严格按照合同约定要求执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

7、售后服务：7x24小时紧急故障处理。对于影响正常使用的突发问题，应在接到通知后2小时内抵达现场进行处理。在质保期内，每半年应提供一次免费上门巡检服务，检查相关设备及配件的使用状况，进行必要的调整和维护。

8、付款方式：双方通过合同进行约定

9、其他要求：无

第三部分  报价须知

- 文件响应

报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。

报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

- 报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 响应文件的封装

响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：

| 序号 | 要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （1）企业应提供“营业执照”； （2）事业单位应提供“事业单位法人证书”； （3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； （4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； （5）自然人应提供自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）供应商是法人的，应具有上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 （2）有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； （2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； （3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； （4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据； （5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据； （6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以响应文件递交截止日前5日内在国家企业信用信息公示系统出具的信用证明（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（供应商提供相关查询截图） |
|  | 报价 | 由供应商提供《询价采购项目报价单》 （1）总报价不超过项目预算金额或最高限价； （2）报价不存在缺项、漏项。 |
|  | 其他实质性要求 | （1）响应文件有效期满足采购文件规定； （2）响应文件满足采购文件商务、技术等实质性要求； （3）不存在采购人不能接受的附加条件； （4）供应商未出现采购文件中规定无效的其它条款。 |
|  | 供应商不存在围标串标情形 | 由供应商提供关于供应商关联单位的说明与书面声明。 |
|  | 符合“第二部分”“第一点”的“第4”小点“4.特定资格要求：”；“第二部分”“第二项”1.2“采购清单”中第1条的规格要求的报告 | 符合本项目要求的其他资格证明文件等 |

- 评议的步骤

1、资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。

2、综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。

- 确定成交供应商办法

采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

六、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。